Република Србија

Град Чачак

Комисија за јавне набавке

Број: 404-1/60-2016-II/6

10.10.2016.год.

ЧАЧАК

Предмет: Одговор на постављено питање

у поступку јавне набавке број 404-1/60-2016-II

Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављенa питањa потецијалних понуђача за јавну набавку и монтажу опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње - Доња Трепча, 404-1/60-2016-II, након консултација са стручним службама  достављамо следећи одговор:

Питање 1:

„У складу са вашим одговорима на питања са везом о подсистему водоснабдевања Мојсиња-Доња Трепча упућујемо додатна питања и недоумице на ваше одговоре.

Узевши у обзир ваш проблем који наводите – да су крајње косеквенце губитка грађевинске дозволе која је добијена на основу пројектне документације и да би свака измена довела до бирократско-техничког проблема дајемо следећу примедбу. Ако би се такав сплет догађаја обистинио долазимо до проблема који се огледа у томе да се понуђачи поприлично лимитирају у одабиру опреме и да се опсег понуђача сужава до реда величине који у складу са етичким начелима јавних набавки, а то је да наручилац обезбеди што више квалитетних понуда и тиме омогући како себи тако и понуђачима што већи број конкуренције. Што се тиче самих техничких карактеристика а везано за конструкцијски модел пумпи заиста не видимо разлог да наручилац елиминше вертикални тип изведбе јер у смислу габарита вертикалне пумпе заузимају мањи простор, хидрауличке перфоманце су боље, мотори долазе у изведби таквој да је качење на спојницу и веома се брзо демонтирају, хидраулике су по конструкцији компатибилне са свим светским произвођачима мотора тако да у будућој експлоатацији ван гарантног рока наручилац није везан за понуђача који је испоручио пумпе. Узимајући у обзир све техничке карактеристике горе наведене још кажемо да сваки озбиљни понуђач пумпи поседује своје dwg fajlove управо због лакше промене техничке документације и доста олакшава посао пројектантима.

Што се тиче захтева да мотори буду чеворополни даље наводимо да, пошто су техничке карактеристике мотора у директној спрези за пројектним делом који дефинише електричне инсталације кажемо да двополни мотори ниукаквом  случају не доводе до измене елемената електро инсталација јер конзумирају исту номиналну струју, а то је једини параметер који за одабир електро преме.

Потребе за било каквим додатним грађевинским радовима не би било у случају испоруке вертикалних пумпи због како смо рекли малих габарита и компактности тако да то даље имплицира да нису потребна ревидирања грађевинског дела, а самим тим и ревидирање грађевинских дозвола.

Циљ оваквих тендера је да као што и сами знате да наручилац добије што квалитетније решење али не на уштрб своје штете и компликација. У потпису Сава Станковић инж.маш. ''ElkoKV-calpeda'' Краљево.''

Одговор:

Пројектну документацију система водоснабдевања месних заједница за Мојсиње и Доњу Трепчу на територији града Чачка је урадила стручна радна организација у овој области ''Енергопројект-Хидроинжењеринг'' Београд уважавајући поред стручног дела и услове за пројектовање сагласно законским прописима. Спољну техничку контролу пројката (ревизију) је извршила такође стручна организација односно предузеће са коначним мишљењем, да је пројектна документација исправна и да се на исту може издати решење за изградњу. Надлежни орган управе је издао потребно решење за изградњу те у том погледу је потпуно испоштован законски поступак. Град Чачак као инвеститор заједно са месним заједницама је у више фаза изградио систем водоснабдевања за ове две месне заједнице, а за последњу фазу је остала набавка и уградња електромашинске опреме. Коначно са завршетком ове фазе и предходно готових свих објекта у систему (резервоари, главна мрежа, секундарна мрежа, кућни прикључци, и др.), систем за водоснабдевања становништва овог дела градске територије биће пуштен у  експлоатацију.

Конкурсна документација јавне набавке за последњу фазу, односно за радове и опрему система водоснабдевања месних заједница Мојсиње и Доњу Трепчу на територији града Чачка је преузела и импементирала у своју целину, описе и количине потребне опреме са монтажом из пројектно техничке документације. Значи у конкретном случају избор и карактеристике пумпи (тип, капацитет, напор, број обртаја и снага мотора) је избор пројектанта са потврдом ревидента који располажу одговарајућом стручном спремом и лиценцама Инжењерске коморе Србије, а не наручиоца ове јавне набавке. Наручилац ове јавне набавке нема право и не може мењати концепцију одобрених техничких решења за опрему. Такође, и избор електро мотора и њихов рад у систему је дат од стране стручних лица као пројектанта и стручне контроле са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије, те и овде наручилац нема потребе да се меша у исправност техничког концепта.

Описом опреме у конкурсној документацији нема одредби да је понуђачима  лимитиран одабир опреме, обзиром да хоризонталне пумпе производе низ фирми (Vogal, KSB, Vilo, Calpeda,.............) али одабир мора бити сагласан са типом пумпе и траженим или бољим карактеристикама. То исто важи и за одабир електромотора.

Са овим наручилац не ограничава нити сужава број потенцијалних понуђача. Али мора водити рачуна о исправности и поштовању већ усвојених концептивних техничких решења у целини целог система који се гради, као и све важеће законске прописе и правила за ову врсту објеката и радова, све до добијања употребне дозволе и уписа у катастар непокретности. Односно наручилац задржава све радове у комплету као што је дато у пројктној документацији. У прилогу овог дописа даје се основа распореда пумпи као извод из пројекта.

Служба за јавне набавке

Александар Радомировић